# Кемеровский объединенный учебно-методический центр

# по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,

# сейсмической и экологической безопасности

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

# Учебное пособие

# Кемерово

# 2016

# Кемеровский объединенный учебно-методический центр

# по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,

# сейсмической и экологической безопасности

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

# Учебное пособие

# Кемерово

# 2016

# Составитель М.В. Калашникова

Учебное пособие: Системы пожарной сигнализации / КОУМЦ по ГО и ЧС; Сост. М.В. Калашникова - Кемерово, 2016. - 23 с.

Для обучающихся по Программе подготовки операторского персонала системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» при самостоятельном изучении темы 2.3. Содержит основные понятия систем пожарной сигнализации в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (N 123-ФЗ). Назначение, область применения автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОПС. Требования к системам пожарной сигнализации «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (N 123-ФЗ). Пожарные извещатели. Назначение, область применения, классификация, основные параметры пожарных извещателей. Современные и перспективные приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства пожарной сигнализации: назначение, область применения и общее устройство.

Рецензенты:

Старший методист КОУМЦ по ГО и ЧС Михеева И.В.,

Старший методист КОУМЦ по ГО и ЧС Игнатовский А.Ф.

© КОУМЦ по ГО и ЧС, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| - Требования к системам пожарной сигнализации, назначение и область применения | 7 |
| - Пожарные извещатели | 10 |
| - Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства пожарной сигнализации | 19 |
| Список используемых источников | 23 |

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем пожарной безопасности объектов, которые предназначены для защиты жизни людей и материальных ценностей от огня. Ведь опасность для жизни, связанная с возникновением пожара, и ущерб, наносимый огнем, в десятки раз превышают те, которые могут быть вызваны кражами, ограблениями и т.п.

Основная цель – спасение жизни людей.

Зачастую последствия пожаров и связанные с ними убытки ложатся тяжелым грузом на плечи не только пострадавшего, но и общества в целом. Именно поэтому, все большее количество людей начинают задумываться о создании профессиональных систем пожарной сигнализации.

Согласно действующим нормативным документам в области пожарной безопасности системой пожарной сигнализации оборудуются практически все общественные, производственные и административные здания и сооружения

Настоящее учебное пособие разработано для оказания помощи слушателям при самостоятельном изучении темы. Пособие рассматривает назначение, область применения автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОПС. Требования к системам пожарной сигнализации «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (N 123-ФЗ).

Пожарные извещатели. Назначение, область применения, классификация, основные параметры пожарных извещателей.

Современные и перспективные приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства пожарной сигнализации: назначение, область применения и общее устройство.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

АПС – одно из звеньев большой цепи под названием «автоматизированная система противопожарной защиты». Последняя, помимо охранно-пожарной системы (ОПС) включает в себя систему оповещения и эвакуации людей при пожаре, автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода, систему противодымной защиты, систему контроля и управления доступом. Задача сигнализации – вовремя получить полную информацию о динамике изменения температуры в помещении, уровня задымлённости, оперативно подать управляющий сигнал системе противопожарной защиты, которая включит систему автоматического пожаротушения (при наличии) и дымоудаления, разблокирует двери на пути эвакуации людей, включит аварийное освещение, опустит лифты на эвакуационные этажи с последующей блокировкой и т.д.

В соответствие с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (N 123-ФЗ), системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Современные автоматические пожарные сигнализации почти всегда являются частью комплекса, объединяющего системы безопасности с инженерными системами здания. Такая интеграция позволяет создать единый центр управления систем контроля доступа, оповещения, пожаротушения, дымоудаления и пр.

Структура современной автоматической пожарной сигнализации

В зависимости от типа задачи, которую необходимо решить с помощью пожарной сигнализации, в состав АПС входит оборудование трех основных групп:

- оборудование централизованного управления АПС, например, центральный компьютер с установленным на нем программного обеспечения для управления АПС и системой оповещения (в небольших системах АПС задачи централизованного управления выполняет ППКОП - прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный);

- оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно-пожарной сигнализации: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (панели);

- сенсорные устройства — датчики и извещатели охранно-пожарной сигнализации.

Интеграция охранной и пожарной сигнализации в составе единой системы охранно-пожарной сигнализации осуществляется на уровне централизованного мониторинга и управления. При этом системы охранной и пожарной сигнализации администрируются независимыми друг от друга постами управления, сохраняющими автономность в составе системы охранно-пожарной сигнализации. На небольших объектах охранно-пожарная сигнализация управляется приемно-контрольными приборами.

Система охранной сигнализации в составе охранно-пожарной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке проникновения людей в здание или его отдельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа охраны.

Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения.

Отечественные нормативные документы по пожарной безопасности строго регламентируют перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению автоматической пожарной сигнализацией. В настоящее время весь перечень организационно-технических мероприятий на объекте во время пожара имеет одну главную цель — спасение жизни людей. Поэтому на первое место выходят задачи раннего обнаружения возгорания и оповещения персонала. Решение этих задач возложено на пожарную сигнализацию, основные функции которой сформулированы в следующем определении:

пожарная сигнализация (ГОСТ 26342-84) — получение, обработка, передача и представление в заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о пожаре на охраняемых объектах.

Основные функции пожарной сигнализации обеспечиваются различными техническими средствами. Для обнаружения пожара служат извещатели, для обработки и протоколирования информации и формирования управляющих сигналов тревоги — приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства.

Существует следующие группы причин, которые снижают эффективность использования систем пожарной автоматики:

- Противопожарная автоматика вызывает большое количество ошибочных срабатываний, что приводит к ее отключению или, еще хуже, к имитации нормальной работы датчиков, чем вводят в заблуждение службу безопасности на объекте.

- При отсутствии срабатываний длительное время снижает бдительность пользователей, что в аварийной ситуации может влиять на своевременность и корректность решений оператора при возникновении пожара.

- Смонтированные установки автоматического пожаротушения зачастую отключают из-за опасения протечки реагента во внутренние помещения объекта.

- Ответственные за противопожарную безопасность работники не проверяют состояние системы, а просто отмечают факт проведенной проверки.

Несмотря на вышеприведенные причины, которые снижают эффективность внедрения автоматических систем пожаротушения, они остаются важным фактором, влияющим на безопасность людей и сохранность материальных ценностей в установленном помещении. В большинстве случаев вовремя определяет источник возгорания, оповещает людей, а при наличии активных систем противодействия огню начинает бороться с ним до приезда пожарных расчетов.

- ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

В системах охранно-пожарной сигнализации используются два типа извещателей в следующей классификации:

- ИОП2. Линейные (оптико-электронные);

- ИОП4. Объемные (оптико-электронные, ультразвуковые).

В представленной классификации буквенное обозначение пожарных извещателей - ИП, у охранно-пожарных - ИОП. Далее в названии автоматических пожарных извещателей идет цифровое обозначение. Первая цифра (1,2,3…) всегда указывает на вид пожарного извещателя: тепловой, дымовой, извещатель пламени, газовый извещатель, ручной извещатель; остальные цифры в типаже указывают на принцип действия, порядковый номер разработки и модернизации.

Наибольшее распространение в автоматических системах пожарной сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные извещатели. Это объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства пожароопасных веществ, так и относительной простотой схемных и конструктивных решений этих извещателей.

В тепловых пожарных извещателях широко используется термоэлектрический эффект, явления изменения при определенных температурах магнитных свойств ферромагнитных материалов, механических свойств легкоплавких спаев, электропроводности полупроводниковых материалов, линейных размеров металлов и др.

Тепловые пожарные извещатели наиболее эффективны когда определяющим фактором пожара является тепловыделение.

Точечные тепловые пожарные извещатели максимального действия, чувствительным элементом которых являются герконовые реле, температурное реле на основе «эффекта памяти металла», а также иные контактные извещатели недороги, но обладают значительной инерционностью, они срабатывают при достижении на защищаемом объекте определённой температуры, и не позволяют обнаружить пожар в первоначальной стадии развития. В связи с этим в настоящее время производство наиболее дешёвых тепловых пожарных извещателей максимального действия типа ИП 103, ИП 104, ИП 105, резко сокращено и применение ограничено.

Необходимость обнаруживать пожары в ранней стадии и в любой точке по длине защищаемого объекта привела к созданию термокабелей, которые представляют собой по существу непрерывный, распределенный по длине объекта пожарный извещатель. Созданные и используемые в промышленности образцы термокабелей (например, "Алармлайн", "Протектовейер") генерируют предупредительный или аварийный сигнал при нагреве воздушной среды до температуры, соответствующей плавлению изоляции металлических жил термокабеля.

Примером линейного теплового пожарного извещателя является линейная система сигнализации А1аrm1iпе LНD 4 фирмы “KIDDE”. Устройство обнаружения пожара имеет сенсорную длину чувствительного элемента 300 м (максимальная длина 1,5 км), слабо чувствительного по отношению к механическим и химическим воздействиям, коррозии, влажности, пыли и пригодного для применения во взрывоопасных зонах. Данная система состоит из двух компонентов: сенсорной линии и блока обработки результатов измерения. Сенсорная линия системы состоит из четырех медных проводов. Они покрыты материалом цветного кодирования с отрицательным температурным коэффициентом и имеют огнестойкую наружную оболочку. Провода сенсорной линии в конце соединяются друг с другом и герметически уплотняются таким образом, что возникают две петли. Обе петли постоянно контролируются. Разрыв или короткое замыкание вызывают аварийный сигнал в блоке обработки результатов.

При повышении температуры изменяется электрическое сопротивление между обеими петлями; с повышением температуры сопротивление уменьшается. Это изменение распознается блоком обработки результатов, который при превышении установленной температуры реагирования включает аварийный сигнал.

Применение линейных тепловых пожарных извещателей наиболее эффективно в кабельных каналах, электроподстанциях, высокостеллажных складах, морских судах, ангарах, фальшполах компьютерных залов, в транспортных тоннелях. Линейный извещатель точно определяет местонахождение точки перегрева, в любом месте этих сооружений, а также выдерживает агрессивное воздействие окружающей среды.

Импортные термочувствительные кабели относительно дороги, не согласуются с отечественными приёмно-контрольными приборами, восприимчивы к электромагнитным наводкам.

В связи с вышеизложенным представляет интерес использование в системах пожарной сигнализации волоконно-оптических световодов.

Первые сведения об использовании за рубежом волоконно-оптических световодов в качестве термодатчиков появились в 70-х годах прошедшего столетия. Датчики рекомендовалось применять в тех случаях, когда традиционные термопреобразователи подвержены влиянию микро – и высокочастотных волн, вихревых токов и т. д.

В середине 90-х годов, в США были внедрены волоконно-оптические линейные тепловые извещатели различных наименований и принципов действия. Самым известным является датчик типа «Оптический с измерением коэффициента отражения методом совмещения прямого и отраженного испытательных сигналов» (Optical Time Domain Reflectomery, OTDR), работающий по принципу измерения процентного соотношения обратного рассеяния излучения по длине извещателя. Высокая стоимость микропроцессорных управляющих устройств в данном извещателе существенно ограничивает их область применения.

Достижения последних лет в области создания волоконно-оптических датчиков позволили институту «Гипроуглеавтоматизация» Комитета по угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики РФ комплексно подойти к созданию и организации производства волоконно-оптических тепловых линейных пожарных извещателей и систем сигнализации, отличающихся:

- невосприимчивостью к электромагнитным полям;

- пожаро- и взрывозащищенностью;

- электробезопасностью;

- отсутствием ложных срабатываний;

- встроенной самодиагностикой состояния системы;

- простотой монтажа на объекте;

- малыми эксплуатационными расходами;

- высокой чувствительностью и стабильностью работы.

Принцип работы следующий: в волоконно-оптический кабель посылается световой импульс. В отсутствии заметных температурных градиентов вдоль кабеля импульс отражается от конца световода и возвращается через время, определяемое двойной длиной световода. При наличии температурных изменений на любом участке световода, часть энергии светового импульса отражается на другой длине волны. Регистрируя по принципу радиолокации время возврата импульса, определяется координата аномалии. Измеряя амплитуду сигнала отраженного импульса на смещенной частоте, определяется температура в месте аномалии и ее градиент.

Измеряемыми параметрами являются:

- превышение градиента нарастания температуры по отношению к некоторой заданной величине;

- абсолютное значение температуры в любом месте на длине волоконно-оптического кабеля;

- координата места температурной аномалии.

Монтаж системы сводится к прокладыванию кабеля внутри и вне объекта и подключению его к блоку управления и регистрации. Это существенно упрощает монтаж системы противопожарной защиты, экономя множество медных проводов.

Анализ производства и применения тепловых пожарных извещателей в России и за рубежом позволяет сделать вывод о перспективности максимально-дифференциальным и линейных пожарных извещателей.

Дымовые пожарные извещатели, наиболее широко используемые у нас в стране и за рубежом, по принципу действия разделяются на ионизационные (радиоизотопные) и фотоэлектрические.

Радиоизотопные дымовые пожарные извещатели (ИП 211) в качестве чувствительного элемента имеют дымовую камеру с размещенными в ней двумя электродами (анодом и катодом) и капсулы с радиоактивным элементом (плутоний, америций). В дежурном режиме воздух в камере ионизирован и между электродами возникает ионизационный электрический ток (Iи). При попадании в камеру частиц дыма степень ионизация уменьшается, и ток между электродами пропадает. Блок обработки сигналов регистрирует изменение тока и вырабатывает сигнал «Пожар». Примером может служить отечественный дымовой пожарный извещатель ИП 211-1.

К достоинствам этих извещателей можно отнести практически одинаковую способность реагировать как на светлый, так и на темный дым.

Фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели (ИП 212) подразделяются на точечные и линейные.

В точечных фотоэлектрических дымовых пожарных извещателях используется принцип действия, заключающийся в регистрации оптического излучения, отраженного от частиц дыма, попадающих в дымовую камеру извещателя. Точечные фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели имеют высокую чувствительность к светлому и серому дыму, но обладают несколько худшей чувствительностью к темному дыму, который плохо отражает электромагнитное излучение источника света.

Устройство линейных дымовых пожарных извещателей основано на принципе ослабления электромагнитного потока между разнесенными в пространстве источником излучения и фотоприемником под воздействием частиц дыма. Прибор такого типа состоит из двух блоков, один из которых содержит источник оптического излучения, а другой – фотоприемник. Оба блока располагают на одной геометрической оси в зоне прямой видимости.

К достоинствам линейных дымовых извещателей можно отнести большую дальность действия (до 100 м). Линейные дымовые пожарные извещатели хорошо реагируют как на темный, так и на серый дым.

К недостаткам следует отнести необходимость прямой видимости между источником и фотоприемником и накопление пыли на линзовой оптике или защищающих конструктивных элементах.

Уже несколько лет как на Российском рынке появились аспирационные дымовые пожарные извещатели. Основное отличие аспирационных дымовых пожарных извещателей от обычных дымовых состоит в том, что имея в своём составе вентилятор (аспиратор), через дымовую камеру извещателя постоянно прокачивается и анализируется воздух из защищаемого помещения. Забор проб воздуха из помещений осуществляется через систему трубопроводов имеющую калиброванные всасывающие отверстия. Такая система забора воздуха позволяет повысить чувствительность аспирационного извещателя по сравнению с обычными от 100 до 300 раз. В настоящее время на Российском рынке сертифицированы аспирационные пожарные извещатели следующих ведущих западных производителей:

- Vision Fire& Security (Австралия) - извещатели пожарные дымовые аспирационные серии VESDA Laser PLUS, VESDA Laser SCANNER, VESDA Laser COMPACT;

- Schrack Seconet AG (Австрия) - извещатели пожарные дымовые аспирационные RAS ASD 515-1 (FG030140), производство Securiton-Hektron, Германия;

- Minimax GmbH (Германия) – извещатели пожарные аспирационные АМХ 4002;

- Fittich AG (Швейцария) - извещатели пожарные дымовые аспирационные RAS ASD 515-1, производство Securiton-Hektron, Германия.

Технология определения наличия дыма в дымовой камере зарубежных извещателей используется либо обычная оптико-электронная, либо лазерное сканирование.

В России ФГУП «Институт физико-технических проблем» Минатома РФ разработал, сертифицировал и освоил в серийном производстве первый отечественный высокочувствительный аспирационный (проточно-ионизационный) пожарный извещатель типа ИП-211-2.

Использования аспирационных извещателей как у нас в стране, так и за рубежом показывает, что чувствительность и помехозащищенность таких извещателей выше, чем у традиционных точечных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей.

Вызывает определённый интерес применение аспирационных извещателей для защиты многоэтажных зданий, причём перфорированный заборный трубопровод можно располагать непосредственно в вентиляционных каналах или в шахтах, в которых проложены инженерные коммуникации. Наличие в аспирационных извещателях систем фильтрации воздуха позволяет до минимума снизить вероятность ложных срабатываний.

Как никогда остро стоит в стране вопрос о пожарной защите образовательных учреждений, школ - интернатов, специализированных учреждений для воспитанников - инвалидов. Естественно установки активного пожаротушения для этих целей использовать не целесообразно. Речь может идти только о системах сверхраннего обнаружения пожара. Учитывая специфику учреждений, применения обычных извещателей потребует их «антивандального» исполнения, не исключены также ложные срабатывания из-за детской шалости и любознательности. Применение трубной разводки аспирационных извещателей снимает указанные проблемы.

Единой нормативной документации по применению аспирационных дымовых пожарных извещателей на данный момент нет.

##### Автоматические пожарные извещатели пламени

Для обнаружения быстроразвивающихся пожаров в их начальной стадии наиболее эффективны извещатели пламени. Специфическими особенностями использования извещателей пламени является то, что обнаружение излучения очага пожара на излучающем фоне требует специальных мероприятий по защите от ложных срабатываний. Излучающий фон может насытить чувствительный элемент извещателя, и излучение помехи небольшой интенсивности вызывает срабатывание извещателя. Поэтому в пожарных извещателях пламени используются чувствительные элементы имеющие избирательную спектральную характеристику.

Извещатель пламени пожарный – прибор, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага (НПБ 72-98 [7]). Чувствительный элемент – преобразователь электромагнитного излучения в электрический сигнал – реагирующий на электромагнитное излучение пламени в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне длин волн, в соответствии со спектром электромагнитного излучения.

Многодиапазонные извещатели – это приборы, реагирующие на электромагнитное излучение пламени в двух или более участках спектра.

В ультрафиолетовом диапазоне спектра применяются счетчики фотонов или газонаполненные индикаторы. Эти элементы обладают большей чувствительностью и работают по принципу внешнего фотоэффекта. Элементы работают в импульсном режиме и электронные схемы построены по принципу обработки информации о количестве поступающих импульсов от очага пожара. При незначительном излучающем фоне фотоэлементы генерируют небольшое количество импульсов в единицу времени, но при возникновении пожара резко возрастает поток фотонов и фотоэлементы генерируют достаточное количество импульсов для срабатывания извещателя.

Инфракрасные извещатели в качестве чувствительных элементов используют фоторезисторы или фотодиоды. Они работают по принципу внутреннего фотоэффекта и изменяют электрические параметры в зависимости от интенсивности падающего на них светового потока. Схемы обработки сигнала носят аналоговый характер. Их помехозащищенность от посторонних источников света осуществляется несколькими способами: изменением чувствительности, оптической фильтрацией, а также электрической фильтрацией. Если в защищаемом помещении существует постоянное фоновое освещение целесообразно использовать метод снижения чувствительности извещателя пламени. Пределом снижения чувствительности служит обнаружительная способность извещателя. В паспорте пожарных извещателей пламени есть требования к максимально допустимому фону. Оптическую фильтрацию осуществляют построением спектральной характеристики извещателя таким образом, чтобы в область его чувствительности попадал диапазон излучения пламени, и не попадало бы излучение посторонних источников света. Для этого используют корректирующие оптические фильтры. Известно, что пламя имеет пульсацию интенсивности излучения в диапазоне частот 50 Гц. Конкретные частоты зависят от условий горения и вида горящего вещества. Интенсивность переменной составляющей около 30—40% полной интенсивности, что несколько снижает возможность обнаружения пожара.

В электронную схему обработки сигналов вводится избирательный усилитель. Защита от импульсных световых помех может быть обеспечена введением временной задержки срабатывания извещателя. Извещатели пламени обладают высоким быстродействием, поэтому их целесообразно применять в тех технологических процессах, где пожар развивается быстро. Извещатели пламени являются наиболее дорогостоящими, то также определяет область их применения.

Газовые пожарные извещатели

Дымовые и тепловые извещатели срабатывают когда контролируемый параметр достигнет чувствительного элемента извещателя. Но бывают случаи, когда наличие вентиляции, кондиционирования воздуха, особенности архитектурной планировки, сложная конфигурация размещения оборудования и материалов и т. д., приводят к увеличению суммарного времени обнаружения пожара, что в свою очередь может создать реальную угрозу жизни и здоровья человека, экологической опасности, техногенным катастрофам и другим опасным факторам. В этих случаях незаменимы газовые пожарные извещатели.

Извещатель пожарный газовый – прибор, реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов (по НПБ 71-98 [7]). Извещатели должны реагировать, как минимум, на один из приведенных ниже газов при концентрации в пределах:СО2 – 1000 ÷ 1500 ррm; СО – 20 ÷ 80 ррm; СxHy – 10 ÷ 20 ррm.

Газовые извещатели контролируют химический состав воздуха, который изменяется из-за термического разложения, пиролиза, перегретых и начинающих тлеть горючих материалов. Именно на этой стадии развития пожара можно принять адекватные меры его тушения, а в случае перегрева приборов и оборудования их можно отключить автоматически по сигналу с газового извещателя, ликвидировав тем самым развивающуюся пожарную опасность в самой ранней ее стадии развития.

Зарубежные фирмы выпускают целую гамму газовых пожарных извещателей на электрохимических и полупроводниковых сенсорах стоимостью от 50 до 200 долларов.

Появились газовые извещатели и отечественных производителей, первый в России пожарный газовый извещатель СГС-99 разработан и сертифицирован на предприятии ФГУП «НПП «Дельта».

Испытания показали, что по сравнению со стандартными дымовыми извещателями, быстродействие газовых увеличилось в 10–20 раз, а чувствительность увеличилась более чем в 100 раз.

Газовых извещатели не боятся пыли и конденсата влаги, хороший эффект дает встраивание их в системы вентиляции.

Комбинированные пожарные извещатели (КПИ)

Основными классификационными признаками КПИ являются вид контролируемых факторов пожара и принципы действия каналов обнаружения. Данные признаки отражены в условном обозначении и указываются в технической документации на извещатель.

При объединении двух или более каналов обнаружения возможны различные алгоритмы анализа получаемой информации и принятия решения о появлении пожара. Наиболее широко используется сочетание дымового и теплового каналов обнаружения. Следует добавить, что поскольку, по мнению специалистов, на многих объектах при возникновении пожара рост температуры происходит быстрее, чем дымообразование, применение дымо-теплового КПИ с дифференциальным тепловым каналом позволит дополнительно уменьшить время реагирования и обнаружить очаг возгорания в несколько раз меньший по тепловой мощности, чем по дыму. Также дополнительно в данной комбинации может применяться и газовый канал.

За рубежом комбинированные пожарные извещатели находят всё большее применение, как наиболее эффективные устройства обнаружения пожара. В России, исходя из требований п.12.27 НПБ 88-01* [11], применение КПИ (тепловой-дымовой) экономически не выгодно, т. к. КПИ по размещению приравнен к тепловому, что в 3,5 раза удорожает стоимость защиты 1м² площади по сравнению с дымовыми пожарными извещателями.

В зарубежной литературе указывается, что выпускаются интегрированные извещатели, сочетающие в себе световой, газовый, дымовой и тепловой каналы обнаружения пожара.

В настоящее время производят пожарные извещатели дискретного и аналогового действия.

Дискретные извещатели срабатывают при наличии контролируемого параметра (тепло, дым, излучение пламени) определенного значения и выдают сигнал «пожар» на приемно-контрольный прибор. Аналоговые извещатели передают количественную характеристику контролируемого фактора пожара, с принятием решения о возникновении пожара в приемно-контрольном приборе. Для этого разрабатывается специальная программа обработки сигнала от извещателя по определенному алгоритму. Как правило, этот алгоритм является фирменной разработкой и построен на основе анализа экспериментальных и статистических исследований. Применение таких алгоритмов позволяет сделать более чувствительными систему обнаружения пожара (система состоит, как правило, из нескольких извещателей) и ее быстродействие. Но главное назначение алгоритмов заключается в предупреждении ложных срабатываний при возникновении помех и изменении характеристик пожарных извещателей при длительной эксплуатации.

Одной из главных функций систем пожарной сигнализации является выдача адреса возникшего загорания. В классических лучевых системах адрес определялся номером сработавшего луча, а так как в луч можно было включать достаточно большое количество извещателей, что позволяло защитить несколько помещений, то адрес был неточный. Точность его определения была обусловлена нормативными документами (5, 10, 20 помещений). В системах с применением современных информационных технологий можно определить адрес каждого извещателя (или группы извещателей в заданном помещении). Это достигается созданием приемно-контрольных приборов с использованием микропроцессоров (появился в 1971 г.) и установкой в извещатель специального адресного блока на микросхеме.

Таким образом, в настоящее время пожарные извещатели могут быть дискретные не адресные, дискретные адресные и аналого-адресные.

Дискретные извещатели появились в начале ХХ века, в настоящее время получили широкое распространение. Выпускаются большим количеством производителей как в нашей стране, так и за рубежом.

Аналоговые извещатели появились в последние годы, поэтому целесообразно рассмотреть принцип их построения на примере дымовых извещателей одной из фирм.

Сигнал от чувствительного элемента извещателя преобразуется в форму аналогового токового импульса. Когда приемно-контрольный прибор «опрашивает» извещатель, то аналоговый извещатель передает информацию о текущем состоянии измеряемой величины концентрации дыма. Полученный сигнал микропроцессор сравнивает с предыдущим значением, которое было записано в его память, и в соответствии с запрограммированным алгоритмом принимает решение о подаче сигнала «пожар». В системе может применяться алгоритм «динамический фильтр». Его назначение – отличать действительные сигналы от ложных на основе предварительной информации.

Другие фирмы разрабатывают иные алгоритмы обнаружения пожара. В этом направлении двигается технический прогресс в области обнаружения пожара. Это стало возможным только при использовании микропроцессоров и компьютерных технологий обработки информации

- ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИГНАЛЬНО-ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Приемно-контрольные приборы должны обеспечивать:

- прием сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей с индикацией номера шлейфа, с которого поступил сигнал;

- непрерывный контроль за состоянием шлейфа АПС по всей длине, автоматическое выявление повреждения и сигнализацию о нем;

- световую и звуковую сигнализацию о поступающих сигналах тревоги или повреждения;

- различение принимаемых сигналов тревоги и повреждения;

- автоматическое переключение на резервное питание при исчезновении напряжения основного питания и обратно с включением соответствующей сигнализации, без выдачи ложных сигналов;

- ручное включение любого шлейфа в случае необходимости;

- подключение устройств для дублирования поступивших сигналов тревоги и сигналов повреждения.

Технические средства оповещения по типу используемых
приборов и устройств делятся на приемно-контрольные (ПППК) и управляющие (ППУ).

ППКП – это устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей (ПИ), обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) ПИ, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска ППУ. Обеспечение электроэнергией активных ПИ и прием сигналов от ПИ осуществляется посредством одной или нескольких соединительных линий между ПИ и ППКП.

ППУ – это устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло и мнемосхемами. Запуск ППУ осуществляется от стартового импульса, формируемого ППКП. ППУ осуществляет прием информации от пожарных извещателей, включение местных устройств сигнализации, пуск автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, взрывоподавления и выдачу информации на концентратор или оконечное устройство системы передачи сообщений.

Применение микропроцессоров в приемно-контрольных приборах позволяет решить ряд задач:

- осуществить прием адресных извещений о пожаре от извещателя (или группы извещателей);

- существенно увеличить информативность системы сигнализации;

- радикально изменить методы контроля работоспособности всей системы в целом и отдельных ее элементов, перейти на циклический тестовый опрос элементов системы на проверку работоспособности;

- осуществить адаптацию извещателей к окружающей среде, изменять их чувствительность при условии изменения параметров окружающей среды (аналоговые системы);

- осуществить передачу сообщений на другие информационные и управляющие системы, включая компьютерную технику, через стандартный интерфейс;

- осуществить программное включение устройств пожарной безопасности в зависимости от адреса помещения;

- осуществить гибкость построения всей системы пожарной защиты и изменять ее в зависимости от модернизации объекта;

- снизить вероятность ложных срабатываний системы за счет применения логических программ проверки истинности поступившего сигнала тревоги;

- повысить надежность системы за счет расширения автоматического контроля работоспособности;

- вести документированный журнал поступающих сообщений, что позволит осуществлять целенаправленное техническое обслуживание.

Система сигнализации состоит из модулей, пульта управления и шлейфа сигнализации, в который подключаются адресные извещатели. Особенностью микропроцессорных систем заключается в том, что в шлейф можно подключать и модули выходные для включения устройств безопасности, а также модули ответвления, в который могут быть подключены дополнительно извещатели под одним номером.

В микропроцессорной системе осуществляется диалог между приемно-контрольным прибором и адресным извещателем. ПКП осуществляет циклический опрос кодовой посылкой импульсов всех устройств, включенных в шлейф и каждое устройство (и извещатель) в течение заданного времени передает в прибор данные о своем состоянии, которые фиксируются и обрабатываются по определенной программе. Опрос производится последовательно от каждого извещателя или блока.

Приемно-контрольный прибор имеет целый набор программ (в некоторых приборах до 60 наименований), которые позволяют осуществить все функции; определение сообщения «пожар»; контроль работоспособности; работу всех информационных устройств собственно прибора; связь с информационными системами внешними и другие.

Программирование прибора осуществляется заводом-изготовителем на основе спецификации, разработанной проектной организацией. Изменение программ допускается при эксплуатации только в очень ограниченных пределах. Если необходимо изменить программу управления при изменении технологического процесса на объекте, то необходимо изменить спецификацию и направить ее на завод-изготовитель, который внесет изменения в программный чип.

Применение микропроцессоров изменило и внешний вид приборов за счет применения специальных информационных табло, клавиатур диалогового взаимодействия оператора и прибора.

Вместе с тем, компьютеризированные технологии, положенные в основу микропроцессорных ПКП, позволяют без специализированных дополнительных устройств создать интегрированную систему безопасности объекта, объединив охранные системы (охранная сигнализация и теленаблюдение), системы контроля и направления доступа, системы управления технологическими процессами и, конечно, системы противопожарной защиты.

Кроме того на объекте можно создать рассредоточенную систему сигнализации (объект, например, имеет несколько зданий) с передачей информации в единый диспетчерский пункт.

Для этого используются стандартные интерфейсы. Наиболее распространенные: RS 485 (для удаленных объектов 1-1,5 км) и RS 232 (для связи системы с компьютером). Наиболее эффективно использовать особенности построения систем обеспечения жизнедеятельности объекта с так называемой BUS технологией. Такая технология начинает внедряться под названием «интеллектуальное здание». Как правило, интегрированные системы распределяют информацию по иерархической структуре службы безопасности: дежурный, начальник смены, администратор и т. п.

Применение таких систем существенно повышает информативность, снижает общую стоимость системы, позволяет наращивать ёмкость как по количеству подсистем, так и по их назначению.

В России выпускаются следующие интегрированные системы:

- «Рубеж « ( фирма « Сигма – ИС», г. Москва);

- «Дозор» ( «Иста» , г. Санкт – Петербург);

- « Орион « ( НВП « Болид», г. Королёв, Мос. обл.);

- «Кодос » ( НПК « СоюзСпецАвтоматика», г. Москва);

- «Эфес » ( ФГУП ЦПКБ «Спецавтоматика» и ООО « Эффект –1» г. Тверь).

Кроме того, интегрированную систему можно построить на базе многокольцовых адресных и аналого-адресных систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

- Тензор, г. Дубна (Кап «Дубна», «САМПО», с пусковыми приборами газовых УПТ типа « Кристалл»);

- Аргус-Спектр, г. Санкт – Петербург («Радуга 2А», «Радуга 3», «Аккорд 512»)

- МЗЭП Охрана г. Москва ( Vista 501);

- МГП « Спецавтоматики» г. Москва ( Заря С);

- Сфера Безопасности г. Москва (С-500, С 2001);

- «Матек», г. Москва (Матек – 9000);

- ЗАО « Юнитест» г. Москва ( Unitronik FG495P, Минитроник 24).

Интегрированные системы выпускают практически все ведущие западные фирмы-производители, поставляющие оборудование в Россию: Аutronika (Норвегия), Cerberuc (Швейцария), Labok Strauss (Австрия), Siamens (Германия), Honeywell (США), Apollo (Великобритания) и другие.

По данным зарубежной источников, интегрированных системы, не уступающие по качеству изделиям ведущих производителей, но ниже по стоимости выпускает фирма MIRCOM (Канада), на Российский рынок продукция данной фирмы пока не поставляется.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г., N 126-ФЗ.

- О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г., N 152-ФЗ.

- О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г., N 69-ФЗ.

- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г., N 68-ФЗ.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3.

- О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ.

- Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г., N 188.

- О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г., N 1632.

- О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г., N 958.

- О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г., N 223.

- Об утверждении Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г., №794.

- Концепция развития системы связи и информационно-телекоммуникационных технологий МЧС России на период до 2015 года: Приложение к решению коллегии МЧС России от 24 июля 2013 г., N 8/IV.